气体钢瓶操作规程

一、钢瓶介绍

气体钢瓶是储存压缩气体的特制的耐压钢瓶，属于特种设备范畴。使用时，应通过减压器（压力调节器）有控制地放出气体。由于钢瓶的内压很大，而且有些气体易燃或有毒，所以在使用钢瓶时一定要注意安全。

二、操作规程

1、使用前要按照钢瓶外表油漆颜色、字样等正确识别气体种类，以免误用造成事故。

2、逆时针旋转缓慢地打开气瓶的总阀门，至输入表读出气瓶全压力。

3、通过调节减压阀调整流速，使气体缓慢流出。

4、使用结束后，先关闭气瓶总阀门（顺时针旋转），放尽余气后，再关减压器。切不可只关减压器，不关闭总阀门。

三、注意事项

1、钢瓶应存放在阴凉、干燥、远离热源处，且必须直立放置，并固定，不允许卧放或倒放。可燃性气体钢瓶必须与氧气钢瓶分开存放，且附近应配备合适的灭火器，不得以任何形式对钢瓶加热。

2、有气体钢瓶台帐，钢瓶颜色和字体清楚，在用气体有检验合格标识，需更换的气瓶有标识。

3、使用气瓶时，操作人员应站在与气瓶接口处垂直的位置上，操作时严禁敲打撞击，并经常检查有无漏气，注意压力表读数。

4、使用时要用减压器（压力调节器），使用结束后一定要关闭总阀门。

5、不可将钢瓶内的气体全部用完，一定要保留0.05 MPa以上的残留压力（减压器表压），可燃性气体如C2H2应剩余0.2～0.3 MPa。

6、不可使油或其他易燃性有机物沾在气瓶上（特别是气门嘴和减压阀）。不得用棉、麻等物堵漏，以防燃烧引起事故。

7、在移动搬运时，应尽量使用钢瓶推车，且应装上防震垫圈，旋紧安全帽，以保护开关阀，防止其意外转动和减少碰撞，绝不允许用手执着开关阀移动。

8、发生气泄漏时要及时关紧瓶阀，打开门窗，进行通风疏散。若是易燃易爆气体，要严禁各类明火，严禁开、关各类电器设备。

9、涉及剧毒、易燃易爆气体的场所，应配有通风设施和合适的监控报警装置等，并张贴必要的安全警示标识。

10、大量惰性气体或CO2存放在有限空间时需加装氧气含量报警器。

11、气体连接管路连接正确、有标识，管路材质选择合适，无破损或老化现象。对于存在多条气体管路的房间应张贴详细的管路图。

12、气体钢瓶有定期安全检测标识（由供应商负责进行），无过期气体钢瓶，无大量气体钢瓶堆放现象。

13、严禁私自拆卸、改装、排放残液（气），有问题及时联系供应单位处理。

注：以上为实验室设备处提供的基础模板，请各实验室根据专业特色，对上述内容进行修改、补充，并张贴在设备附近（或设备上）。